## 总览
KEPServer 在线仪表标签分类 —— 瞬时 / 累计 / 周期
来源文件 | 在线仪表关联标签_20260923_170617.xlsx
标签总数 | 283
生成时间 | 2026-09-24 08:59:59
分类 | 条数 | 口径
瞬时 | 83 | 实时物理量测量:瞬时带煤量/流量、在线灰分(X光/r射线瞬时、在线测灰)、当前化验灰分、当前密度、煤泥/磁性物密度、液位、浓度等 —— 采集按轮询周期读当前值
累计 | 32 | 不清零的单调累计:总累计带煤量/流量、累计灰分(AAD_T/ASH_T)、r射线累计灰分、cheng_123/186/210/501/579 计数器(说明缺失,按 UInt32 大数值判定) —— 采集要记基线做差或直接入库累加
周期 | 62 | 按窗口或周期组织的值:X光 10/30 分钟平均值;班/日/月/年累计带煤量与流量(每到周期边界清零重计) —— 采集按对齐周期边界读数
设定与状态(非测量) | 106 | 不属以上三类的:设定值/上下限/阈值/联锁/选择/输入/优化/运行信号/故障/启泵/弃用等开关量与状态量。单独列出以免污染测量类;接入时按需订阅变化(状态)或作为参数快照(设定)
判定顺序 | cheng_* 计数器 → 周期(窗口平均/按周期清零) → 累计(说明含「累计」) → Boolean/整数 → 设定/状态关键词 → 其余归瞬时
备注 | 「化验灰分」(AAD)为人工录入的当前有效化验值,按瞬时点值归类;「输入灰分」(A_IN)为控制器输入,归设定与状态

## 瞬时
序号 | 通道 | 设备 | 分组路径 | 标签名 | 说明 | Item ID | NodeId | 数据类型 | 当前值 | 质量 | 时间戳 | 量程 | 仪表量程 | 关联仪表 | 归类依据
3 | MOD_4_1 | MOD_4_1 |  | 501/ASH_X_1 | X光在线测灰1分钟瞬时值 | MOD_4_1.MOD_4_1.501/ASH_X_1 | ns=2;s=MOD_4_1.MOD_4_1.501/ASH_X_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
7 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/AAD | 化验灰分 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/AAD | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/AAD | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
11 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/ASH_R_INS | r射线在线测灰瞬时值 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/ASH_R_INS | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/ASH_R_INS | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
15 | MOD_1_1 | MOD_1_1 |  | 502/ASH_X_1 | X光在线测灰1分钟瞬时值 | MOD_1_1.MOD_1_1.502/ASH_X_1 | ns=2;s=MOD_1_1.MOD_1_1.502/ASH_X_1 | Float | 6.5 | Good | 2026-09-23 07:30:18 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
18 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/AAD | 化验灰分 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/AAD | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/AAD | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
22 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/ASH_R_INS | r射线在线测灰瞬时值 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/ASH_R_INS | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/ASH_R_INS | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
24 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 501A/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_3.TIA_3_3.501A/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.501A/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
26 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/COAL_CAP | Float | 0.8101851940155029 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
31 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
36 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502A/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502A/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502A/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
38 | MOD_2_1 | MOD_2_1 |  | A403/CONCENTRATION | 实时浓度显示 | MOD_2_1.MOD_2_1.A403/CONCENTRATION | ns=2;s=MOD_2_1.MOD_2_1.A403/CONCENTRATION | Float | 83.998046875 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
39 | MOD_3_1 | MOD_3_1 |  | A405/CONCENTRATION | 实时浓度显示 | MOD_3_1.MOD_3_1.A405/CONCENTRATION | ns=2;s=MOD_3_1.MOD_3_1.A405/CONCENTRATION | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
41 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 127/MD | 当前密度 | TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD | Float | 1.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
47 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 128/MD | 当前密度 | TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD | Float | 1.7687182426452637 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
52 | TIA_3_2 | TIA_3_2 |  | 403/MD | 当前密度 | TIA_3_2.TIA_3_2.403/MD | ns=2;s=TIA_3_2.TIA_3_2.403/MD | Float | 1.0 | Good | 2026-09-23 07:30:30 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
54 | TIA_3_2 | TIA_3_2 |  | 404/MD | 当前密度 | TIA_3_2.TIA_3_2.404/MD | ns=2;s=TIA_3_2.TIA_3_2.404/MD | Float | 1.0 | Good | 2026-09-23 07:30:30 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
56 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/CXW_DENSITY | 磁性物密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/CXW_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/CXW_DENSITY | Float | 4.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
60 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/MN_DENSITY | 煤泥密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/MN_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/MN_DENSITY | Float | 1.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
62 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/CXW_DENSITY | 磁性物密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/CXW_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/CXW_DENSITY | Float | 4.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
66 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/MN_DENSITY | 煤泥密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/MN_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/MN_DENSITY | Float | 1.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
74 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 701/CONCENTRATION | 实时浓度显示 | TIA_3_4.TIA_3_4.701/CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.701/CONCENTRATION | Float | 35.59027862548828 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
75 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 701/R_CONCENTRATION | 底流浓度 | TIA_3_4.TIA_3_4.701/R_CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.701/R_CONCENTRATION | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
76 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 711/CONCENTRATION | 实时浓度显示 | TIA_3_4.TIA_3_4.711/CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.711/CONCENTRATION | Float | 24.739582061767578 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
77 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 711/R_CONCENTRATION | 底流浓度 | TIA_3_4.TIA_3_4.711/R_CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.711/R_CONCENTRATION | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
80 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A343/CXW_DENSITY | 磁性物密度 | TIA_3_5.TIA_3_5.A343/CXW_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A343/CXW_DENSITY | Float | 4.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
81 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A343/MN_DENSITY | 煤泥密度 | TIA_3_5.TIA_3_5.A343/MN_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A343/MN_DENSITY | Float | 1.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
82 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A344/CXW_DENSITY | 磁性物密度 | TIA_3_5.TIA_3_5.A344/CXW_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A344/CXW_DENSITY | Float | 4.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
83 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A344/MN_DENSITY | 煤泥密度 | TIA_3_5.TIA_3_5.A344/MN_DENSITY | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A344/MN_DENSITY | Float | 1.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
84 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A502/R_CONCENTRATION | 底流浓度 | TIA_3_5.TIA_3_5.A502/R_CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A502/R_CONCENTRATION | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
85 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A503/R_CONCENTRATION | 底流浓度 | TIA_3_5.TIA_3_5.A503/R_CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A503/R_CONCENTRATION | Float | 61.16468048095703 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
88 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | CONCENTRATION_PLANT/FL | 瞬时流量 | TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/FL | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/FL | Float | 3.6834490299224854 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 / 浮选流量(浮精量候选) | 实时物理量测量
94 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A303/MD | 当前密度 | TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD | Float | 1.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
98 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A304/MD | 当前密度 | TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD | Float | 1.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 实时物理量测量
118 | TIA_2_2 | TIA_2_2 |  | 145/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_2_2.TIA_2_2.145/LEVEL | ns=2;s=TIA_2_2.TIA_2_2.145/LEVEL | Float | 1.5773438215255737 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
119 | TIA_2_2 | TIA_2_2 |  | 146/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_2_2.TIA_2_2.146/LEVEL | ns=2;s=TIA_2_2.TIA_2_2.146/LEVEL | Float | 1.171875 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
120 | TIA_2_2 | TIA_2_2 |  | 153/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_2_2.TIA_2_2.153/LEVEL | ns=2;s=TIA_2_2.TIA_2_2.153/LEVEL | Float | 0.0026041667442768812 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
121 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/LEVEL | Float | 4.285879611968994 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
122 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/LEVEL | Float | 2.5865161418914795 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
123 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 480/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_3.TIA_3_3.480/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.480/LEVEL | Float | 0.05787036940455437 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
124 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 483/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_3.TIA_3_3.483/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.483/LEVEL | Float | 25.636573791503906 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
125 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A355/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_5.TIA_3_5.A355/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A355/LEVEL | Float | 0.8950231671333313 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
126 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A356/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_5.TIA_3_5.A356/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A356/LEVEL | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
127 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | A357/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_3_5.TIA_3_5.A357/LEVEL | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.A357/LEVEL | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
128 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | JMCWC/LEVEL_B | 当前液位% | TIA_3_5.TIA_3_5.JMCWC/LEVEL_B | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.JMCWC/LEVEL_B | Float | 40.68286895751953 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
129 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | 400FJ/LEVELPROPORTION | 当前液位（%） | TIA_4_1.TIA_4_1.400FJ/LEVELPROPORTION | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.400FJ/LEVELPROPORTION | Float | 43.31597137451172 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
130 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A343/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_4_2.TIA_4_2.A343/LEVEL | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A343/LEVEL | Float | 2.2013888359069824 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
131 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A344/LEVEL | 浮选入料池液位 | TIA_4_2.TIA_4_2.A344/LEVEL | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A344/LEVEL | Float | 2.413194417953491 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 精磁尾液位计 | 实时物理量测量
132 | MOD_2_1 | MOD_2_1 |  | A429/ADD | 浮选精矿矿浆灰分 | MOD_2_1.MOD_2_1.A429/ADD | ns=2;s=MOD_2_1.MOD_2_1.A429/ADD | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
134 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 202/AAD | 化验灰分 | TIA_3_1.TIA_3_1.202/AAD | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.202/AAD | Float | 42.919734954833984 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
136 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 202/ASH_R_INS | r射线在线测灰瞬时值 | TIA_3_1.TIA_3_1.202/ASH_R_INS | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.202/ASH_R_INS | Float | 42.919734954833984 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
138 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/ASH_R_INS | r射线在线测灰瞬时值 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/ASH_R_INS | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/ASH_R_INS | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
139 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/ASH | 在线测灰 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/ASH | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/ASH | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
155 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/ASH | 在线测灰 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/ASH | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/ASH | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
157 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/ASH | 在线测灰 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/ASH | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/ASH | Float | 4.1666669845581055 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
162 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 213/AAD | 化验灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.213/AAD | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.213/AAD | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
178 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 539/AAD | 化验灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.539/AAD | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.539/AAD | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
180 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 540/AAD | 化验灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.540/AAD | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.540/AAD | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
182 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 552/ASH | 在线测灰 | TIA_5_1.TIA_5_1.552/ASH | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.552/ASH | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
183 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/ASH | 在线测灰 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/ASH | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/ASH | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 实时物理量测量
190 | TIA_1_2 | TIA_1_2 |  | 222/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_1_2.TIA_1_2.222/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_1_2.TIA_1_2.222/COAL_CAP | Float | 2.1701388359069824 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
191 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 123/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_2_1.TIA_2_1.123/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.123/COAL_CAP | Float | 609.9536743164062 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
196 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 202/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.202/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.202/COAL_CAP | Float | 973.4374389648438 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
199 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 217/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.217/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.217/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
201 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 301/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.301/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.301/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
206 | TIA_3_2 | TIA_3_2 |  | 401/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_2.TIA_3_2.401/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_2.TIA_3_2.401/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:30 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
207 | TIA_3_2 | TIA_3_2 |  | 402/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_2.TIA_3_2.402/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_2.TIA_3_2.402/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:30 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
208 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 503/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.503/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.503/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
211 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/COAL_CAP | Float | 36.16897964477539 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
216 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504A/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504A/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504A/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
218 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 803A/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.803A/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.803A/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
220 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 806/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.806/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.806/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
223 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | 803/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_3_5.TIA_3_5.803/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.803/COAL_CAP | Float | 0.8680555820465088 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
226 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A301/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_4_1.TIA_4_1.A301/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A301/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
231 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A501/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_4_2.TIA_4_2.A501/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A501/COAL_CAP | Float | 0.434027761220932 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
234 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/COAL_CAP | Float | 102.28587341308594 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
239 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/COAL_CAP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
244 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/COAL_CAP | Float | 4.1666669845581055 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
249 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/COAL_CAP | Float | 1039.0625 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
257 | TIA_6_1 | TIA_6_1 |  | 630/COAL_CAP | 瞬时带煤量 | TIA_6_1.TIA_6_1.630/COAL_CAP | ns=2;s=TIA_6_1.TIA_6_1.630/COAL_CAP | Float | 2.0254628658294678 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 实时物理量测量
274 | MOD_2_1 | MOD_2_1 |  | A403/FL | 瞬时流量 | MOD_2_1.MOD_2_1.A403/FL | ns=2;s=MOD_2_1.MOD_2_1.A403/FL | Float | 1037.843994140625 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 实时物理量测量
275 | MOD_3_1 | MOD_3_1 |  | A405/FL | 瞬时流量 | MOD_3_1.MOD_3_1.A405/FL | ns=2;s=MOD_3_1.MOD_3_1.A405/FL | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 实时物理量测量
276 | TIA_25_1 | TIA_25_1 |  | AIR_FLOW_METER/FL | 瞬时流量 | TIA_25_1.TIA_25_1.AIR_FLOW_METER/FL | ns=2;s=TIA_25_1.TIA_25_1.AIR_FLOW_METER/FL | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 实时物理量测量
280 | TIA_2_3 | TIA_2_3 |  | HEAVY_MEDIUM_PLANT/FL | 瞬时流量 | TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/FL | ns=2;s=TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/FL | Float | 47.12456512451172 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 实时物理量测量

## 累计
序号 | 通道 | 设备 | 分组路径 | 标签名 | 说明 | Item ID | NodeId | 数据类型 | 当前值 | 质量 | 时间戳 | 量程 | 仪表量程 | 关联仪表 | 归类依据
8 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/AAD_T | 累计灰分 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/AAD_T | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/AAD_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
10 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/ASH_R_ACC | r射线在线测灰累计值 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/ASH_R_ACC | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/ASH_R_ACC | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
19 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/AAD_T | 累计灰分 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/AAD_T | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/AAD_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
21 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/ASH_R_ACC | r射线在线测灰累计值 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/ASH_R_ACC | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/ASH_R_ACC | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
135 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 202/AAD_T | 累计灰分 | TIA_3_1.TIA_3_1.202/AAD_T | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.202/AAD_T | Float | 46.28398895263672 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
137 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/ASH_R_ACC | r射线在线测灰累计值 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/ASH_R_ACC | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/ASH_R_ACC | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
140 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/ASH_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/ASH_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/ASH_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
156 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/ASH_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/ASH_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/ASH_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
158 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/ASH_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/ASH_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/ASH_T | Float | 27.642057418823242 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
163 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 213/AAD_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.213/AAD_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.213/AAD_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
179 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 539/AAD_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.539/AAD_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.539/AAD_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
181 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 540/AAD_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.540/AAD_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.540/AAD_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
184 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/ASH_T | 累计灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/ASH_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/ASH_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含「累计」(不清零)
241 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/COAL_T | 总累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/COAL_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/COAL_T | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含「累计」(不清零)
246 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/COAL_T | 总累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/COAL_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/COAL_T | Float | 27.642057418823242 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含「累计」(不清零)
251 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/COAL_T | 总累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/COAL_T | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/COAL_T | Float | 1394.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含「累计」(不清零)
259 | XMZX-YM | DT1 |  | cheng_123 |  | XMZX-YM.DT1.cheng_123 | ns=2;s=XMZX-YM.DT1.cheng_123 | UInt32 | 2162637 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
260 | XMZX-YM | DT1 |  | cheng_186 |  | XMZX-YM.DT1.cheng_186 | ns=2;s=XMZX-YM.DT1.cheng_186 | UInt32 | 1336213504 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
261 | XMZX-YM | DT1 |  | cheng_210 |  | XMZX-YM.DT1.cheng_210 | ns=2;s=XMZX-YM.DT1.cheng_210 | UInt32 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
262 | XMZX-YM | DT1 |  | cheng_501 |  | XMZX-YM.DT1.cheng_501 | ns=2;s=XMZX-YM.DT1.cheng_501 | UInt32 | 1062168652 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
263 | XMZX-YM | DT1 |  | cheng_579 |  | XMZX-YM.DT1.cheng_579 | ns=2;s=XMZX-YM.DT1.cheng_579 | UInt32 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
264 | XMZX-YM | DT2 |  | cheng_123 |  | XMZX-YM.DT2.cheng_123 | ns=2;s=XMZX-YM.DT2.cheng_123 | UInt32 | 2136162577 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
265 | XMZX-YM | DT2 |  | cheng_186 |  | XMZX-YM.DT2.cheng_186 | ns=2;s=XMZX-YM.DT2.cheng_186 | UInt32 |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
266 | XMZX-YM | DT2 |  | cheng_210 |  | XMZX-YM.DT2.cheng_210 | ns=2;s=XMZX-YM.DT2.cheng_210 | UInt32 |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
267 | XMZX-YM | DT2 |  | cheng_501 |  | XMZX-YM.DT2.cheng_501 | ns=2;s=XMZX-YM.DT2.cheng_501 | UInt32 |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
268 | XMZX-YM | DT2 |  | cheng_579 |  | XMZX-YM.DT2.cheng_579 | ns=2;s=XMZX-YM.DT2.cheng_579 | UInt32 | 16256 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
269 | XMZX-YM | DT3 |  | cheng_123 |  | XMZX-YM.DT3.cheng_123 | ns=2;s=XMZX-YM.DT3.cheng_123 | UInt32 | 11184810 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
270 | XMZX-YM | DT3 |  | cheng_186 |  | XMZX-YM.DT3.cheng_186 | ns=2;s=XMZX-YM.DT3.cheng_186 | UInt32 |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
271 | XMZX-YM | DT3 |  | cheng_210 |  | XMZX-YM.DT3.cheng_210 | ns=2;s=XMZX-YM.DT3.cheng_210 | UInt32 |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
272 | XMZX-YM | DT3 |  | cheng_501 |  | XMZX-YM.DT3.cheng_501 | ns=2;s=XMZX-YM.DT3.cheng_501 | UInt32 |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
273 | XMZX-YM | DT3 |  | cheng_579 |  | XMZX-YM.DT3.cheng_579 | ns=2;s=XMZX-YM.DT3.cheng_579 | UInt32 | 1149369799 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | cheng_* 计数器(说明缺失,UInt32 大数值,按累计判定)
277 | TIA_25_1 | TIA_25_1 |  | AIR_FLOW_METER/TOTAL_CUMULATIVE_FLOW | 总累计流量 | TIA_25_1.TIA_25_1.AIR_FLOW_METER/TOTAL_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_25_1.TIA_25_1.AIR_FLOW_METER/TOTAL_CUMULATIVE_FLOW | Int32 | 1270161724 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 说明含「累计」(不清零)

## 周期
序号 | 通道 | 设备 | 分组路径 | 标签名 | 说明 | Item ID | NodeId | 数据类型 | 当前值 | 质量 | 时间戳 | 量程 | 仪表量程 | 关联仪表 | 归类依据 | 周期粒度
4 | MOD_4_1 | MOD_4_1 |  | 501/ASH_X_10 | X光在线测灰10分钟平均值 | MOD_4_1.MOD_4_1.501/ASH_X_10 | ns=2;s=MOD_4_1.MOD_4_1.501/ASH_X_10 | Float | 8.75 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 窗口平均值 | 10分钟
5 | MOD_4_1 | MOD_4_1 |  | 501/ASH_X_30 | X光在线测灰30分钟平均值 | MOD_4_1.MOD_4_1.501/ASH_X_30 | ns=2;s=MOD_4_1.MOD_4_1.501/ASH_X_30 | Float | 8.75 | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 窗口平均值 | 30分钟
16 | MOD_1_1 | MOD_1_1 |  | 502/ASH_X_10 | X光在线测灰10分钟平均值 | MOD_1_1.MOD_1_1.502/ASH_X_10 | ns=2;s=MOD_1_1.MOD_1_1.502/ASH_X_10 | Float | 8.9399995803833 | Good | 2026-09-23 07:30:18 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 窗口平均值 | 10分钟
17 | MOD_1_1 | MOD_1_1 |  | 502/ASH_X_30 | X光在线测灰30分钟平均值 | MOD_1_1.MOD_1_1.502/ASH_X_30 | ns=2;s=MOD_1_1.MOD_1_1.502/ASH_X_30 | Float | 8.989999771118164 | Good | 2026-09-23 07:30:18 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 窗口平均值 | 30分钟
25 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 501A/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_3.TIA_3_3.501A/CT_C | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.501A/CT_C | Float | -3.0213026002574762e-33 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
27 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_C | Float | 116.3998031616211 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
28 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_D | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_D | Float | 1350.88818359375 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
29 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_M | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_M | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
30 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_Y | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/CT_Y | Float | 598015.3125 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
32 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_C | Float | 168.60018920898438 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
33 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_D | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_D | Float | 1924.2353515625 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
34 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_M | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_M | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
35 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_Y | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/CT_Y | Float | 807367.3125 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
37 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502A/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.502A/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502A/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带秤 / 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
86 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | CONCENTRATION_PLANT/C_CUMULATIVE_FLOW | 班累计流量 | TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/C_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/C_CUMULATIVE_FLOW | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 / 浮选流量(浮精量候选) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
87 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | CONCENTRATION_PLANT/D_CUMULATIVE_FLOW | 日累计流量 | TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/D_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/D_CUMULATIVE_FLOW | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 / 浮选流量(浮精量候选) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
89 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | CONCENTRATION_PLANT/M_CUMULATIVE_FLOW | 月累计流量 | TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/M_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.CONCENTRATION_PLANT/M_CUMULATIVE_FLOW | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 / 浮选流量(浮精量候选) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
192 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 123/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_C | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_C | Float | 255.44900512695312 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
193 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 123/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_D | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_D | Float | 1762.1934814453125 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
194 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 123/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_M | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_M | Float | 65142.578125 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
195 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 123/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_Y | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.123/CT_Y | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
197 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 202/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.202/CT_C | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.202/CT_C | Float | 222.68104553222656 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
198 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 202/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.202/CT_D | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.202/CT_D | Float | 2586.555419921875 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
200 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 217/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.217/CT_C | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.217/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
202 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 301/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_C | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_C | Float | 732.6023559570312 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
203 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 301/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_D | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_D | Float | 7204.884765625 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
204 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 301/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_M | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_M | Float | 230512.875 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
205 | TIA_3_1 | TIA_3_1 |  | 301/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_Y | ns=2;s=TIA_3_1.TIA_3_1.301/CT_Y | Float | 2866433.0 | Good | 2026-09-23 07:30:27 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
209 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 503/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.503/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.503/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
210 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 503/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.503/CT_D | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.503/CT_D | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
212 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_C | Float | 199.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
213 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_D | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_D | Float | 1729.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
214 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_M | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_M | Float |  | Bad | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
215 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_Y | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504/CT_Y | Float |  | Bad | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
217 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 504A/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.504A/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.504A/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
219 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 803A/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.803A/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.803A/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
221 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 806/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.806/CT_C | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.806/CT_C | Float | 359.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
222 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 806/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_4.TIA_3_4.806/CT_D | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.806/CT_D | Float | 2744.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
224 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | 803/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_3_5.TIA_3_5.803/CT_C | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.803/CT_C | Float | 586.5997314453125 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
225 | TIA_3_5 | TIA_3_5 |  | 803/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_3_5.TIA_3_5.803/CT_D | ns=2;s=TIA_3_5.TIA_3_5.803/CT_D | Float | 4692.640625 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
227 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A301/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_C | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_C | Float | 440.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
228 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A301/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_D | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_D | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
229 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A301/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_M | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_M | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
230 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A301/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_Y | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A301/CT_Y | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
232 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A501/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_4_2.TIA_4_2.A501/CT_C | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A501/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
233 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A501/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_4_2.TIA_4_2.A501/CT_D | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A501/CT_D | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
235 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_C | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_C | Float | 58.50004959106445 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
236 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_D | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_D | Float | 644.1515502929688 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
237 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_M | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_M | Float | 25051.2421875 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
238 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 186/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_Y | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.186/CT_Y | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
242 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/CT_C | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/CT_C | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
243 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/CT_D | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/CT_D | Float | 3270.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
247 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/CT_C | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/CT_C | Float | 27.642057418823242 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
248 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/CT_D | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/CT_D | Float | 27.642057418823242 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
252 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/CT_C | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/CT_C | Float | 1394.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
253 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/CT_D | 日累计带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/CT_D | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/CT_D | Float | 1394.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
254 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | 806/CT_M | 月累计带煤量 | TIA_5_2.TIA_5_2.806/CT_M | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.806/CT_M | Float |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(月累) | 月
255 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | 806/CT_Y | 年累计带煤量 | TIA_5_2.TIA_5_2.806/CT_Y | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.806/CT_Y | Float |  | Bad | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(年累) | 年
258 | TIA_6_1 | TIA_6_1 |  | 630/CT_C | 班累计带煤量 | TIA_6_1.TIA_6_1.630/CT_C | ns=2;s=TIA_6_1.TIA_6_1.630/CT_C | Float | 349.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
278 | TIA_2_3 | TIA_2_3 |  | HEAVY_MEDIUM_PLANT/C_CUMULATIVE_FLOW | 班累计流量 | TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/C_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/C_CUMULATIVE_FLOW | Float | 114.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 按周期清零的累计量(班累) | 班
279 | TIA_2_3 | TIA_2_3 |  | HEAVY_MEDIUM_PLANT/D_CUMULATIVE_FLOW | 日累计流量 | TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/D_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/D_CUMULATIVE_FLOW | Float | 863.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 按周期清零的累计量(日累) | 日
281 | TIA_2_3 | TIA_2_3 |  | HEAVY_MEDIUM_PLANT/M_CUMULATIVE_FLOW | 月累计流量 | TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/M_CUMULATIVE_FLOW | ns=2;s=TIA_2_3.TIA_2_3.HEAVY_MEDIUM_PLANT/M_CUMULATIVE_FLOW | Float | 33026.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 按周期清零的累计量(月累) | 月

## 设定与状态(非测量)
序号 | 通道 | 设备 | 分组路径 | 标签名 | 说明 | Item ID | NodeId | 数据类型 | 当前值 | 质量 | 时间戳 | 量程 | 仪表量程 | 关联仪表 | 归类依据
1 | MOD_4_1 | MOD_4_1 |  | 501*XASH_1/FAULT | 故障 | MOD_4_1.MOD_4_1.501*XASH_1/FAULT | ns=2;s=MOD_4_1.MOD_4_1.501*XASH_1/FAULT | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
2 | MOD_4_1 | MOD_4_1 |  | 501*XASH_1/if_prod | 运行信号 | MOD_4_1.MOD_4_1.501*XASH_1/if_prod | ns=2;s=MOD_4_1.MOD_4_1.501*XASH_1/if_prod | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
6 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 501_502/ASH_LS | 灰分控制联锁 | TIA_3_3.TIA_3_3.501_502/ASH_LS | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.501_502/ASH_LS | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
9 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 501/ASH_LS | 灰分控制联锁 | TIA_3_4.TIA_3_4.501/ASH_LS | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.501/ASH_LS | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
12 | 通道 1 | 4 |  | 501*XASH_1/if_prod | 运行信号 | 通道 1.4.501*XASH_1/if_prod | ns=2;s=通道 1.4.501*XASH_1/if_prod | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:49 |  |  | 501皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
13 | MOD_1_1 | MOD_1_1 |  | 502*XASH_1/FAULT | 故障 | MOD_1_1.MOD_1_1.502*XASH_1/FAULT | ns=2;s=MOD_1_1.MOD_1_1.502*XASH_1/FAULT | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:18 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
14 | MOD_1_1 | MOD_1_1 |  | 502*XASH_1/if_prod | 运行信号 | MOD_1_1.MOD_1_1.502*XASH_1/if_prod | ns=2;s=MOD_1_1.MOD_1_1.502*XASH_1/if_prod | Boolean | True | Good | 2026-09-23 07:30:18 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
20 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 502/ASH_LS | 灰分控制联锁 | TIA_3_4.TIA_3_4.502/ASH_LS | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.502/ASH_LS | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
23 | 通道 1 | 1 |  | 502*XASH_1/if_prod | 运行信号 | 通道 1.1.502*XASH_1/if_prod | ns=2;s=通道 1.1.502*XASH_1/if_prod | Boolean | True | Good | 2026-09-23 07:30:49 |  |  | 502皮带灰分仪 / 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
40 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 127/LE_MD_STATE_CONTROL | 密度液位状态机控制状态 | TIA_2_1.TIA_2_1.127/LE_MD_STATE_CONTROL | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.127/LE_MD_STATE_CONTROL | Int16 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 整数型(状态/设定)
42 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 127/MD_EXCEED | 超过设定密度范围 | TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_EXCEED | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_EXCEED | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
43 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 127/MD_MAX | 密度上限 | TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_MAX | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_MAX | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
44 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 127/MD_MIN | 密度下限 | TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_MIN | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_MIN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
45 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 127/MD_SET | 设定密度 | TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_SET | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.127/MD_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
46 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 128/LE_MD_STATE_CONTROL | 密度液位状态机控制状态 | TIA_2_1.TIA_2_1.128/LE_MD_STATE_CONTROL | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.128/LE_MD_STATE_CONTROL | Int16 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 整数型(状态/设定)
48 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 128/MD_EXCEED | 超过设定密度范围 | TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_EXCEED | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_EXCEED | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
49 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 128/MD_MAX | 密度上限 | TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_MAX | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_MAX | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
50 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 128/MD_MIN | 密度下限 | TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_MIN | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_MIN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
51 | TIA_2_1 | TIA_2_1 |  | 128/MD_SET | 设定密度 | TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_SET | ns=2;s=TIA_2_1.TIA_2_1.128/MD_SET | Float | 1.75 | Good | 2026-09-23 07:30:26 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
53 | TIA_3_2 | TIA_3_2 |  | 403/MD_SET | 设定密度 | TIA_3_2.TIA_3_2.403/MD_SET | ns=2;s=TIA_3_2.TIA_3_2.403/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:30 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
55 | TIA_3_2 | TIA_3_2 |  | 404/MD_SET | 设定密度 | TIA_3_2.TIA_3_2.404/MD_SET | ns=2;s=TIA_3_2.TIA_3_2.404/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:30 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
57 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | 设定密度正向范围 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
58 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | 设定密度负向范围 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
59 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/MD_SET | 设定密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/MD_SET | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
61 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 476/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | 停车前安全液位设定 | TIA_3_3.TIA_3_3.476/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.476/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | Float | 0.10000000149011612 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
63 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | 设定密度正向范围 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
64 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | 设定密度负向范围 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
65 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/MD_SET | 设定密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/MD_SET | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
67 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 477/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | 停车前安全液位设定 | TIA_3_3.TIA_3_3.477/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.477/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | Float | 2.5 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
68 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 478*BS_1/D | 密度选择联锁 | TIA_3_3.TIA_3_3.478*BS_1/D | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.478*BS_1/D | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
69 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 478*BS_1/MD_SET | 设定密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.478*BS_1/MD_SET | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.478*BS_1/MD_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
70 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 478*BS_1/PID_AUTO_MD | 密度PID选择自动 | TIA_3_3.TIA_3_3.478*BS_1/PID_AUTO_MD | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.478*BS_1/PID_AUTO_MD | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
71 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 479*BS_1/D | 密度选择联锁 | TIA_3_3.TIA_3_3.479*BS_1/D | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.479*BS_1/D | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
72 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 479*BS_1/MD_SET | 设定密度 | TIA_3_3.TIA_3_3.479*BS_1/MD_SET | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.479*BS_1/MD_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
73 | TIA_3_3 | TIA_3_3 |  | 479*BS_1/PID_AUTO_MD | 密度PID选择自动 | TIA_3_3.TIA_3_3.479*BS_1/PID_AUTO_MD | ns=2;s=TIA_3_3.TIA_3_3.479*BS_1/PID_AUTO_MD | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
78 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 714/C_DISUSE | 浓度弃用 | TIA_3_4.TIA_3_4.714/C_DISUSE | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.714/C_DISUSE | Boolean | True | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
79 | TIA_3_4 | TIA_3_4 |  | 714/C_SET | 浓度设定 | TIA_3_4.TIA_3_4.714/C_SET | ns=2;s=TIA_3_4.TIA_3_4.714/C_SET | Int16 | 16155 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 整数型(状态/设定)
90 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | 403/MD_LOWER | 密度调节下限 | TIA_4_1.TIA_4_1.403/MD_LOWER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.403/MD_LOWER | Float | 1.5149999856948853 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
91 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | 403/MD_UPPER | 密度调节上限 | TIA_4_1.TIA_4_1.403/MD_UPPER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.403/MD_UPPER | Float | 1.524999976158142 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
92 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | 404/MD_LOWER | 密度调节下限 | TIA_4_1.TIA_4_1.404/MD_LOWER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.404/MD_LOWER | Float | 1.5149999856948853 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
93 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | 404/MD_UPPER | 密度调节上限 | TIA_4_1.TIA_4_1.404/MD_UPPER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.404/MD_UPPER | Float | 1.524999976158142 | Good | 2026-09-23 07:30:31 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
95 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A303/MD_LOWER | 密度调节下限 | TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD_LOWER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD_LOWER | Float | 1.5750000476837158 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
96 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A303/MD_SET | 设定密度 | TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD_SET | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
97 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A303/MD_UPPER | 密度调节上限 | TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD_UPPER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A303/MD_UPPER | Float | 1.5850000381469727 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
99 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A304/MD_LOWER | 密度调节下限 | TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD_LOWER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD_LOWER | Float | 1.5549999475479126 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
100 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A304/MD_SET | 设定密度 | TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD_SET | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
101 | TIA_4_1 | TIA_4_1 |  | A304/MD_UPPER | 密度调节上限 | TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD_UPPER | ns=2;s=TIA_4_1.TIA_4_1.A304/MD_UPPER | Float | 1.565000057220459 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
102 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A343/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | 设定密度正向范围 | TIA_4_2.TIA_4_2.A343/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A343/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
103 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A343/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | 设定密度负向范围 | TIA_4_2.TIA_4_2.A343/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A343/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
104 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A343/MD_SET | 设定密度 | TIA_4_2.TIA_4_2.A343/MD_SET | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A343/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
105 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A343/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | 停车前安全液位设定 | TIA_4_2.TIA_4_2.A343/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A343/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | Float | 0.5 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
106 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A344/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | 设定密度正向范围 | TIA_4_2.TIA_4_2.A344/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A344/LE_N_DENSITY_RANGE_MAX | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
107 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A344/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | 设定密度负向范围 | TIA_4_2.TIA_4_2.A344/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A344/LE_N_DENSITY_RANGE_MIN | Float | 0.004999999888241291 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
108 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A344/MD_SET | 设定密度 | TIA_4_2.TIA_4_2.A344/MD_SET | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A344/MD_SET | Float | 1.4900000095367432 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
109 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A344/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | 停车前安全液位设定 | TIA_4_2.TIA_4_2.A344/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A344/PRE_STOP_DENSITY_HIGH_SET | Float | 2.5 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
110 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A345*BS_1/D | 密度选择联锁 | TIA_4_2.TIA_4_2.A345*BS_1/D | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A345*BS_1/D | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
111 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A345*BS_1/MD_SET | 设定密度 | TIA_4_2.TIA_4_2.A345*BS_1/MD_SET | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A345*BS_1/MD_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
112 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A345*BS_1/PID_AUTO_MD | 密度PID选择自动 | TIA_4_2.TIA_4_2.A345*BS_1/PID_AUTO_MD | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A345*BS_1/PID_AUTO_MD | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
113 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A346*BS_1/D | 密度选择联锁 | TIA_4_2.TIA_4_2.A346*BS_1/D | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A346*BS_1/D | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
114 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A346*BS_1/MD_SET | 设定密度 | TIA_4_2.TIA_4_2.A346*BS_1/MD_SET | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A346*BS_1/MD_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 说明含设定/状态类关键词
115 | TIA_4_2 | TIA_4_2 |  | A346*BS_1/PID_AUTO_MD | 密度PID选择自动 | TIA_4_2.TIA_4_2.A346*BS_1/PID_AUTO_MD | ns=2;s=TIA_4_2.TIA_4_2.A346*BS_1/PID_AUTO_MD | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
116 | TIA_8_1 | TIA_8_1 |  | 714/CONCENTRATION | 实时浓度显示 | TIA_8_1.TIA_8_1.714/CONCENTRATION | ns=2;s=TIA_8_1.TIA_8_1.714/CONCENTRATION | Int16 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 密度计/实测密度计 | 整数型(状态/设定)
117 | TIA_8_1 | TIA_8_1 |  | 714/C_START | 浓度启泵 | TIA_8_1.TIA_8_1.714/C_START | ns=2;s=TIA_8_1.TIA_8_1.714/C_START | Boolean | True | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 密度计/实测密度计 | 开关量(Boolean)
133 | TIA_1_2 | TIA_1_2 |  | washing_position/if_prod | 运行信号 | TIA_1_2.TIA_1_2.washing_position/if_prod | ns=2;s=TIA_1_2.TIA_1_2.washing_position/if_prod | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:19 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
141 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1HC/A_IN | 输入灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.1HC/A_IN | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1HC/A_IN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
142 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1HC/SELECT_210 | 选择210灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.1HC/SELECT_210 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1HC/SELECT_210 | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
143 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_7H/AHT_1 | 灰分高阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/AHT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/AHT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:33 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
144 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_7H/AHT_2 | 灰分高阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/AHT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/AHT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
145 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_7H/ALT_1 | 灰分低阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/ALT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/ALT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
146 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_7H/ALT_2 | 灰分低阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/ALT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_7H/ALT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
147 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H/AHT_1 | 灰分高阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/AHT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/AHT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
148 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H/AHT_2 | 灰分高阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/AHT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/AHT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
149 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H/ALT_1 | 灰分低阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/ALT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/ALT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
150 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H/ALT_2 | 灰分低阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/ALT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H/ALT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
151 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H_7H/AHT_1 | 灰分高阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/AHT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/AHT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
152 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H_7H/AHT_2 | 灰分高阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/AHT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/AHT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
153 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H_7H/ALT_1 | 灰分低阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/ALT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/ALT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
154 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 1H_8H_7H/ALT_2 | 灰分低阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/ALT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.1H_8H_7H/ALT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
159 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/A_SET_DOWN | 设定灰分下限 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/A_SET_DOWN | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/A_SET_DOWN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
160 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/A_SET_UP | 设定灰分下限 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/A_SET_UP | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/A_SET_UP | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
161 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/YH_2 | 灰分优化 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/YH_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/YH_2 | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
164 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2HC/A_IN | 输入灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.2HC/A_IN | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2HC/A_IN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
165 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2HC/SELECT_210 | 选择210灰分 | TIA_5_1.TIA_5_1.2HC/SELECT_210 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2HC/SELECT_210 | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
166 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_7H/AHT_1 | 灰分高阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/AHT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/AHT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
167 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_7H/AHT_2 | 灰分高阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/AHT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/AHT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
168 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_7H/ALT_1 | 灰分低阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/ALT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/ALT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
169 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_7H/ALT_2 | 灰分低阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/ALT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_7H/ALT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
170 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H/AHT_1 | 灰分高阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/AHT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/AHT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
171 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H/AHT_2 | 灰分高阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/AHT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/AHT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
172 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H/ALT_1 | 灰分低阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/ALT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/ALT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
173 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H/ALT_2 | 灰分低阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/ALT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H/ALT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
174 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H_7H/AHT_1 | 灰分高阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/AHT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/AHT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
175 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H_7H/AHT_2 | 灰分高阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/AHT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/AHT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
176 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H_7H/ALT_1 | 灰分低阈值1 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/ALT_1 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/ALT_1 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
177 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 2H_8H_7H/ALT_2 | 灰分低阈值2 | TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/ALT_2 | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.2H_8H_7H/ALT_2 | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
185 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | 7HC/A_IN | 输入灰分 | TIA_5_2.TIA_5_2.7HC/A_IN | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.7HC/A_IN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
186 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | 7HC/SELECT_579 | 选择579灰分 | TIA_5_2.TIA_5_2.7HC/SELECT_579 | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.7HC/SELECT_579 | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
187 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | 8HC/A_IN | 输入灰分 | TIA_5_2.TIA_5_2.8HC/A_IN | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.8HC/A_IN | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 说明含设定/状态类关键词
188 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | 8HC/SELECT_579 | 选择579灰分 | TIA_5_2.TIA_5_2.8HC/SELECT_579 | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.8HC/SELECT_579 | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
189 | XMZX-YM | YM1_2 |  | washing_position/if_prod | 运行信号 | XMZX-YM.YM1_2.washing_position/if_prod | ns=2;s=XMZX-YM.YM1_2.washing_position/if_prod | Boolean | False | Good | 2026-09-23 07:30:35 |  |  | 产品流灰分(粗精煤泥/浮精/总精煤/重介精煤) | 开关量(Boolean)
240 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 210/COAL_SET | 设定带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.210/COAL_SET | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.210/COAL_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含设定/状态类关键词
245 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 211/COAL_SET | 设定带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.211/COAL_SET | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.211/COAL_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含设定/状态类关键词
250 | TIA_5_1 | TIA_5_1 |  | 579/COAL_SET | 设定带煤量 | TIA_5_1.TIA_5_1.579/COAL_SET | ns=2;s=TIA_5_1.TIA_5_1.579/COAL_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含设定/状态类关键词
256 | TIA_5_2 | TIA_5_2 |  | PMSYSTEM/COAL_SET | 设定带煤量 | TIA_5_2.TIA_5_2.PMSYSTEM/COAL_SET | ns=2;s=TIA_5_2.TIA_5_2.PMSYSTEM/COAL_SET | Float | 0.0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 产品流煤量(粗精煤泥/浮精/总精煤量) | 说明含设定/状态类关键词
282 | TIA_8_1 | TIA_8_1 |  | 714_4/FL | 瞬时流量 | TIA_8_1.TIA_8_1.714_4/FL | ns=2;s=TIA_8_1.TIA_8_1.714_4/FL | Int16 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 整数型(状态/设定)
283 | TIA_8_1 | TIA_8_1 |  | 714_5/FL | 瞬时流量 | TIA_8_1.TIA_8_1.714_5/FL | ns=2;s=TIA_8_1.TIA_8_1.714_5/FL | Int16 | 0 | Good | 2026-09-23 07:30:34 |  |  | 浮选流量(浮精量候选) | 整数型(状态/设定)