## 1接入架构
项 | 内容
数据流 | PLC ──(驱动 S7/Modbus/...)──▶ KEPServerEX ──(OPC UA / MQTT / REST)──▶ 后端 FastAPI ──▶ coal_records
为什么用 KEPServer | KEPServerEX 自带 150+ 设备驱动，屏蔽 PLC 协议差异；后端只需对接 KEPServer 一个出口，不直接碰 PLC 协议
后端读法(推荐) | ① OPC UA（asyncua 客户端，标准/跨平台，推荐）② MQTT（KEPServer IoT Gateway 推送，后端订阅）③ REST 轮询
KEPServer 角色 | 中间件：向下连 PLC、向上统一提供数据；需在其内建 Channel→Device→Tag 三级配置

## 2PLC信息需求
需要确认的信息 | 说明 | 示例
PLC 品牌/型号 | 决定 KEPServer 用哪个驱动 | 西门子 S7-1200/1500 / 汇川 / 信捷 / 三菱 / AB…
通信协议 | 决定驱动与参数 | S7（西门子）/ Modbus TCP / EtherNet/IP / …
IP 地址 | 每台 PLC 的网络地址 | 192.168.1.10
端口 | 协议端口 | S7:102 / Modbus TCP:502
站号/单元号(Unit ID) | Modbus 从站地址；S7 的机架/槽号 | 站号 1 / 机架0 槽1
PLC 数量与分工 | 几台 PLC，各管哪个系统(401/402/501/502) | 2 台：1#管分选、2#管输送
是否已有采集 | 现场组态软件/上位机是否已在采 PLC？可直接读上位机 | WinCC / 组态王 / 力控…

## 3KEPServer信息需求
需要确认的信息 | 说明 | 示例
KEPServerEX 版本 | 影响驱动/OPC UA/MQTT 能力 | KEPServerEX 6.13
KEPServer 安装位置(IP) | 后端要访问的机器 | 192.168.1.100
是否已建 Channel/Device | 已有配置可复用；没有则新建 | 已建：Channel1(S7)→Device1
驱动类型 | 对应 PLC 协议的驱动 | Siemens TCP/IP Ethernet / Modbus TCP/IP
数据暴露方式 | 后端用哪种方式读 | OPC UA / OPC DA / MQTT / REST
OPC UA 地址 + 认证 | UA 服务器地址、安全策略、匿名/用户名密码/证书 | opc.tcp://192.168.1.100:49320，匿名
MQTT broker 地址(若走 MQTT) | IoT Gateway 推送目标 | 192.168.1.100:1883
Tag 命名规范 | 现有 tag 命名规则，便于映射 | 如 DB1.DBD0 → Density_501

## 4点位表模板
业务含义 | 对应系统字段 | 采样周期 | 数据类型 | 量程 | 单位 | PLC 位号/Tag(待填) | PLC 地址(待填)
悬浮液密度(实测) | 密度 | 1s | Real/Float | 1.30~1.60 | g/cm³
501皮带秤(带煤量) | coal_amount | 1min | Real/Int | 0~1000 | t/h
502皮带秤(带煤量) | coal_amount | 1min | Real/Int | 0~1000 | t/h
精磁尾液位 | level | 1min | Real/Int | 0~100 | %
原煤灰分(灰分仪) | raw_ash | 5min | Real | 0~60 | %
全水分(水分仪) | moisture | 5min | Real | 0~30 | %
A系统启停 | sysA | 1s | Bool | 0/1 | -
B系统启停 | sysB | 1s | Bool | 0/1 | -
401系统启停 | sys401 | 1s | Bool | 0/1 | -
402系统启停 | sys402 | 1s | Bool | 0/1 | -
473脱粉启停 | desliming473 | 1s | Bool | 0/1 | -
474脱粉启停 | desliming474 | 1s | Bool | 0/1 | -
给料量 | 给料量(协变量) | 1min | Real | 0~1000 | t/h
旋流器压力 | 压力(协变量) | 1min | Real | 0~1.0 | MPa
介质煤泥含量 | 煤泥含量(协变量) | 10min | Real | 0~100 | %

## 5业务量采集清单
业务量 | 对应字段 | 作用 | 优先级 | 备注
悬浮液密度 | density | 密度建议的核心反馈量 | P0 必采 | 建议 1s 采，分钟聚合
501/502 皮带秤带煤量 | coal_amount | 总精煤量计算 + 给料量 | P0 必采 | 影响总灰分加权
精磁尾液位 | level | 粗精煤泥灰分模型特征 | P0 必采 | MLR/PLS 输入
原煤灰分 | raw_ash | 粗灰模型 + 密度增益调度 | P0 必采 | 灰分仪，可先化验兜底
系统/脱粉启停开关 | sysA/B/401/402/473/474 | 粗灰模型特征 + 工况识别 | P0 必采 | Bool，秒级
全水分 | moisture | 工况/煤质 | P1 | 水分仪或化验
给料量/旋流器压力 | 给料量/压力 | 过程辨识协变量 | P1 | 密度→灰分建模用
介质煤泥含量 | 煤泥含量 | K 增益调度(脏介质→K变小) | P1 | 化验或在线粘度

## 6网络与运维
项 | 要求/需确认
网络连通 | 后端服务器能 ping 通 KEPServer 机器；KEPServer 能 ping 通 PLC；确认是否同一网段/防火墙端口
采集周期 | 密度/启停 1s、量/液位 1min、灰分/水分 5min；后端按分钟聚合落库
断线重连 | 后端读 KEPServer 断线自动重连；KEPServer↔PLC 断线由 KEPServer 重连并置质量位
数据质量 | OPC 数据带 Quality（好/坏/不确定），坏点不入库并告警；跳变(>阈值)过滤
历史补传 | 停采期间的历史是否需补传？(决定是否做缓存/断点续传)
安全 | OPC UA 用证书/用户名密码；PLC 网段与办公网隔离